{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BSV4Q-PV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BSV4Q100PV1"]
["Standardtillbehör","Installationsanvisning","","","","Installationsanvisning"]
["","Anslutna rör","","","","Anslutna rör"]
["","Skydd över rörisolering","","","","Skydd över rörisolering"]
["","Rörhållare","","","","Rörhållare"]
["Max. antal inomhusdelar per gren","","","","","6"]
["Max. antal inomhusdelar","","","","","24"]
["Piping connections","Utomhusdel","Vätska","Typ","","Anslutning för hårdlödning"]
["","","","YD","mm","12.7"]
["","","Utsläppsgas","Typ","","Anslutning för hårdlödning"]
["","","","YD","mm","19.1"]
["","","Gas","Typ","","Anslutning för hårdlödning"]
["","","","YD","mm","28.6"]
["","Inomhusdel","Gas","Typ","","Anslutning för hårdlödning"]
["","","","YD","mm","15.9"]
["","","Vätska","YD","mm","9.5"]
["","","","Typ","","Anslutning för hårdlödning"]
["Effektförbrukning","Kyla","","Nom.","kW","0.020"]
["","Värme","","Nom.","kW","0.020"]
["Maximalt kapacitetsindex för antal inomhusdelar per gren","","","","","100"]
["Mått","Enhets-","","Bredd","mm","1,053"]
["","","","Djup","mm","635"]
["","","","Höjd","mm","209"]
["Vikt","Enhet","","","kg","60"]
["Antal förgreningar","","","","","4"]
["Maximum capacity index of connectable indoor units","","","","","400"]
["Power supply","Fas","","","","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50"]
["","Spänning","","","V","220-240"]
["","Namn","","","","V1"]
["Anm:","","","","","(1) - Vid anslutning till en 20~50 typs inomhusenhet, anpassa till storleken på fältröret till det anslutna röret. Anslutningen mellan det anslutna röret och fältröret måste lödas."]
["","","","","","(2) - I den händelse anslutningsdiametern inte passar på trerörssidan, måste en reducerare användas (monteras vid installation)"]
["","","","","","(3) - Isolatorer är nödvändiga (monteras vid installation) för de tre kanalerna"]
["","","","","","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A"]
["","","","","","(9) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA"]
["","","","","","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare"]