{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AYF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA200AMYFB","ERA250AMYFB","ERA300AMYFB"]
["Kylkapacitet","Nom.","","35°CTT","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Värmekapacitet","Nom.","","6°CVT","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["SEER","","","","","6.36 (3)","6.93 (3)","6.47 (3)"]
["SCOP","","","","","4.42 (3)","4.42 (3)","4.64 (3)"]
["Indexanslutning inomhus","Min.","","","","140","200","200"]
["","Max.","","","","200","250","300"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Bredd","mm","940","940","940"]
["","","","Djup","mm","320","460","460"]
["Vikt","Enhet","","","kg","134","163","163"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck","","Max.","Pa","35","35","35"]
["Kompressor","Typ","","","","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor"]
["Driftsområde","Kyla","","Min.","°CTT","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CTT","52","52","52"]
["","Värme","","Min.","°CVT","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CVT","15.5","15.5","15.5"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","58.1 (5)","57","60"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Mängd","","","tCO2Eq","3.51","4.73","4.79"]
["","Mängd","","","kg","5.2","7","7.1"]
["Röranslutningar","Vätska","","Typ","","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning"]
["","","","YD","mm","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Typ","","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning"]
["","","","YD","mm","19.1","19.1","22.2"]
["","Total rörledningslängd","System","Verklig","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["Standardtillbehör","Connection pipes","","","","1","2","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fas","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(3) - Definierad för ett systemkapacitetsförhållande på 100 % ± 5 %, konfigurerat för tillämpningar för fullständigt återcirkulerande luft.","(3) - Definierad för ett systemkapacitetsförhållande på 100 % ± 5 %, konfigurerat för tillämpningar för fullständigt återcirkulerande luft.","(3) - Definierad för ett systemkapacitetsförhållande på 100 % ± 5 %, konfigurerat för tillämpningar för fullständigt återcirkulerande luft."]
["","","","","","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till."]
["","","","","","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen"]
["","","","","","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT"]
["","","","","","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström."]
["","","","","","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde"]
["","","","","","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström."]
["","","","","","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen)."]
["","","","","","(12) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(12) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(12) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(13) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(13) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(13) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(14) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.","(14) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.","(14) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","","(16) - Ssc: kortsluten spänning","(16) - Ssc: kortsluten spänning","(16) - Ssc: kortsluten spänning"]
["","","","","","(17) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör","(17) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör","(17) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör"]
["","","","","","(18) - För AHU HEX-volymbegränsningar, se teknisk databok eller installationsmanualen","(18) - För AHU HEX-volymbegränsningar, se teknisk databok eller installationsmanualen","(18) - För AHU HEX-volymbegränsningar, se teknisk databok eller installationsmanualen"]