{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CFXL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD640CFXL","EWAD770CFXL","EWAD850CFXL","EWAD900CFXL","EWADC10CFXL","EWADC11CFXL","EWADC12CFXL","EWADC13CFXL","EWADC14CFXL","EWADC15CFXL","EWADC16CFXL"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","Nom.","dBA","76 (3)","76 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)","77 (3)"]
["Köldmediemängd","Per krets","","kg","64.0","73.0","81.0","81.0","91.0","91.0","107.0","107.0","112.5","124.0","124.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","91.5","104.4","115.8","115.8","130.1","130.1","153.0","153.0","160.9","177.3","177.3"]
["Kompressor","Typ","","","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv","Assym. enkel skruv"]
["","Kvantitet_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp"]
["Vikt","Arbetsvikt","","kg","8,795","9,390","9,995","9,995","11,459","11,719","13,566","13,566","14,806","14,886","14,936"]
["","Enhet","","kg","8,050","8,620","9,190","9,190","10,450","10,710","12,190","12,190","12,830","12,910","12,960"]
["EER","","","","2.49 (1), 11.91 (2)","2.84 (1), 12.44 (2)","2.90 (1), 13.17 (2)","2.78 (1), 12.93 (2)","2.85 (1), 13.56 (2)","2.73 (1), 13.05 (2)","3.19 (1), 14.68 (2)","3.08 (1), 14.55 (2)","3.16 (1), 14.21 (2)","3.04 (1), 13.72 (2)","2.93 (1), 13.50 (2)"]
["ESEER","","","","3.44","3.52","3.78","3.50","3.74","3.54","3.88","3.78","4.01","3.96","3.85"]
["Köldmedium","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Kretsar","Kvantitet","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","640 (1), 415 (2)","772 (1), 510 (2)","852 (1), 583 (2)","902 (1), 612 (2)","1,027 (1), 701 (2)","1,089 (1), 734 (2)","1,269 (1), 902 (2)","1,349 (1), 957 (2)","1,435 (1), 963 (2)","1,493 (1), 1,013 (2)","1,555 (1), 1,039 (2)"]
["Vattenvärmeväxlare","Vattenvolym","","l","741","771","808","808","1,012","1,012","1,372","1,372","1,965","1,965","1,965"]
["","Typ","","","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel"]
["Ineffekt","Kyla","Nom.","kW","257 (1), 53.7 (2)","272 (1), 62.0 (2)","293 (1), 64.7 (2)","324 (1), 69.8 (2)","360 (1), 75.7 (2)","399 (1), 83.4 (2)","397 (1), 86.4 (2)","439 (1), 92.8 (2)","454 (1), 101 (2)","492 (1), 109 (2)","530 (1), 115 (2)"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","Nom.","dBA","96","97","97","97","98","98","99","99","99","99","99"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480"]
["","","Djup","mm","6,300","7,200","8,100","8,100","9,000","9,000","10,800","10,800","10,800","10,800","10,800"]
["","","Höjd","mm","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metod","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös"]
["Fläkt","Luftflödeshastighet","Nom.","l/s","50,368","60,441","70,515","70,515","80,588","80,588","95,253","95,253","95,253","95,253","95,253"]
["","Hastighet","","varv/min","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920"]
["Kompressor","Starting method","","","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta","Y-delta"]
["Power supply","Fas","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(1) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744"]
["","","","","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C.","(2) - Data är beräknat vid omgivande lufttemperatur på 5 °C, inkommande vattentemperatur 16 °C."]
["","","","","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744","(3) - Kyla: evaporator 16/10°C, omgivning 35°C, enhet vid full belastning; standard: ISO 3744"]
["","","","","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %"]
["","","","","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(6) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna."]
["","","","","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(7) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström"]
["","","","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1"]
["","","","","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%","(10) - Vätska: Etylenglykol 30%"]
["","","","","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]
["","","","","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(12) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande"]
["","","","","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(13) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)","(14) - Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)"]
["","","","","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken","(15) - Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken"]
["","","","","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.","(16) - För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken."]