{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":17,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD700CZXR","EWAD790CZXR","EWAD850CZXR","EWAD980CZXR","EWADC10CZXR","EWADC11CZXR","EWADC12CZXR","EWADC13CZXR","EWADC14CZXR","EWADC15CZXR","EWADC16CZXR","EWADC17CZXR"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","696.2","785.9","848.8","972.4","1,027","1,166","1,231","1,327","1,437","1,539","1,624","1,706"]
["Effektstyrning","Metod","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimikapacitet","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","245.7","274.4","317.8","351.4","392.9","411.8","458","492","523.4","585.5","616.7","638.1"]
["EER","","","","","2.833","2.864","2.671","2.768","2.613","2.831","2.681","2.692","2.745","2.628","2.634","2.673"]
["IPLV","","","","","6.14","6.32","6.37","6.34","6.05","5.96","5.67","6.03","6.21","6.17","5.89","5.85"]
["SEER","","","","","4.96","5.3","4.96","5.43","4.96","5.55","5.13","5.23","5.07","5.36","5.44","5.58"]
["Mått","Enhet","","Djup","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Höjd","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Bredd","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","6,720","7,340","7,600","8,390","8,390","9,500","9,920","10,550","10,910","13,000","13,840","14,610"]
["","Enhet","","","kg","6,470","7,100","7,360","7,950","7,950","9,120","9,530","10,180","10,530","12,150","12,990","13,740"]
["Hölje","Färg","","","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_"]
["","Material","","","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp"]
["Fläkt","Antal","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Typ","","","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller"]
["Fläktmotor","Drivning","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Kompressor","Kvantitet_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Typ","","","","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor","Assymetrisk enkel skruv-kompressor"]
["","Startmetod_","","","","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven","Inverterdriven"]
["Driftsområde","Omgivande luft","Kyla","Min.","°CTT","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CTT","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Vattensida","Förångare","Min.","°CTT","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CTT","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Kyla","","Nom.","dBA","95","96","96","96","96","97","97","97","97","99","99","99"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","74","74","74","74","74","74","74","74","74","76","76","76"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Mängd","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Röranslutningar","Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Spänningsområde","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Enhet","Startström","","Max","A","369","410","442","490","528","576","606","686","756","825","873","921"]
["","Belastningsström","Kyla","Nom.","A","416","449","498","549","610","647","709","782","859","912","960","998"]
["","","","Max","A","512","565","612","675","732","796","841","940","1,048","1,098","1,157","1,215"]
["","Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar","","","A","519","569","613","706","793","825","841","964","1,091","1,190","1,217","1,244"]
["Anm:","","","","","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511","(1) - Prestandaberäkningar enligt EN 14511"]
["","","","","","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(2) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter","(2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter"]
["","","","","","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.","(3) - Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen."]
["","","","","","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(4) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(4) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna."]
["","","","","","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(5) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(5) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström"]
["","","","","","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(6) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten","(7) - Vätska: Vatten"]
["","","","","","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(8) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Vätska: Vatten","(9) - Vätska: Vatten","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(9) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(10) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]
["","","","","","","","","","","","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]