{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":60,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SRB1","EWAT115B-SRB1","EWAT135B-SRB1","EWAT155B-SRB2","EWAT175B-SRB1","EWAT195B-SRB2","EWAT205B-SRB2","EWAT215B-SRB1","EWAT240B-SRB2","EWAT260B-SRB2","EWAT290B-SRB1","EWAT310B-SRB2","EWAT310B-SRC1","EWAT320B-SRC2","EWAT330B-SRB2","EWAT340B-SRB1","EWAT350B-SRB2","EWAT350B-SRC1","EWAT380B-SRC2","EWAT420B-SRB2","EWAT430B-SRC2","EWAT460B-SRB2","EWAT480B-SRC2","EWAT510B-SRB2","EWAT570B-SRB2","EWAT570B-SRC2","EWAT610B-SRB2","EWAT620B-SRC2","EWAT670B-SRB2","EWAT670B-SRC2","EWAT730B-SRC2","EWAT790B-SRC2","EWAT860B-SRC2","EWAT960B-SRC2","EWAT085B-SRA1 (Archived)","EWAT115B-SRA1 (Archived)","EWAT135B-SRA1 (Archived)","EWAT155B-SRA2 (Archived)","EWAT175B-SRA1 (Archived)","EWAT195B-SRA2 (Archived)","EWAT205B-SRA2 (Archived)","EWAT215B-SRA1 (Archived)","EWAT240B-SRA2 (Archived)","EWAT260B-SRA2 (Archived)","EWAT290B-SRA1 (Archived)","EWAT310B-SRA2 (Archived)","EWAT330B-SRA2 (Archived)","EWAT340B-SRA1 (Archived)","EWAT350B-SRA2 (Archived)","EWAT420B-SRA2 (Archived)","EWAT460B-SRA2 (Archived)","EWAT510B-SRA2 (Archived)","EWAT570B-SRA2 (Archived)","EWAT610B-SRA2 (Archived)","EWAT670B-SRA2 (Archived)"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","61.2 (1)","64.7 (1)","66.4 (1)","63.3 (1)","68.3 (1)","65.3 (1)","66.6 (1)","69.4 (1)","68.1 (1)","68.2 (1)","68.5 (1)","68.7 (1)","68.8","68.8","68.8 (1)","69.6 (1)","68.9 (1)","69.0","69.8","69.8 (1)","69.9","69.9 (1)","70.0","70.5 (1)","70.5 (1)","70.6","70.6 (1)","70.7","71.1 (1)","70.8","71.2","71.2","71.5","71.6","61.2","64.7","66.4","63.3","68.3","65.3","66.6","69.4","68.1","68.2","68.5","68.7","68.8","69.6","68.9","69.8","69.9","70.5","70.5","70.6","71.1"]
["Driftsområde","Omgivande luft","Kyla","Min.","°CTT","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Vattensida","Kyla","Max.","°CTT","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CTT","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Kompressor","Typ","","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Startmetod_","","","","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","","Direkt on line","","","","Direkt on line","","","","Direkt on line","","Direkt on line","","Direkt on line","Direkt on line","","Direkt on line","","Direkt on line"]
["","Kvantitet_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","3","3","4","3","4","4","4","4","4","5","5","5","6","5","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","4","3","4","4","5","5","6","6","6"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,853","2,020","2,308","2,187","2,234","2,336","2,454","2,364","2,316","2,733","2,852","2,959","3,094","3,099","3,251","3,526","3,694","3,960","3,905","4,321","4,014","4,544","4,922","5,375","5,611","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,849","1,951","2,268","2,296","2,350","2,324","2,784","2,954","3,111","3,360","3,762","4,089"]
["","Enhet","","","kg","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,842","2,004","2,289","2,164","2,206","2,317","2,434","2,345","2,288","2,705","2,824","2,920","3,066","3,063","3,223","3,484","3,634","3,918","3,828","4,279","3,937","4,467","4,845","5,298","5,512","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,843","1,935","2,251","2,277","2,330","2,304","2,754","2,921","3,078","3,312","3,718","4,053"]
["EER","","","","","2.27","2.61","2.34","2.28","2.26","2.48","2.37","2.21","2.6","2.49","2.31","2.44","2.757","2.634","2.41","2.7","2.35","2.502","3.003","2.71","2.771","2.45","2.586","2.48","2.32","2.969","2.37","2.801","2.55","2.674","2.844","2.762","2.907","2.738","2.26","2.6","2.33","2.27","2.26","2.47","2.36","2.21","2.59","2.48","2.3","2.44","2.41","2.69","2.35","2.7","2.43","2.46","2.31","2.35","2.53"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.95","4.07","3.9","3.81","4.1","3.88","3.97","3.73","4.09","3.89","4.12","4.05","3.96","4.2","3.97","4.09","4.13","4.02","4.13","4.01","4.1"]
["Köldmedium","GWP","","","","","","","675","","","","","","","675","","","","675","","675","","","","","","","","","","","","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","","","","2","","","","","","","1","","","","2","","2","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mängd","","","kg","7.1","8.4","8.4","13","10.7","13.9","14.4","12.3","18.2","18.8","19","25.7","22","25","25","25.5","24","30","31","34.3","35","35.5","39","40.6","41.5","45","44.4","50","44.7","53","59","63","68","77","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","38","36","42","43","50","44","57","58","60","62","80","90"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","76","105","124","150","165","181","201","204","231","249","266","290","297.62","308.38","312","330","331","334.14","373.60","398","415.25","444","463.29","488","534","553.35","579","605.02","638","647.77","714.95","768.57","835.75","933.57","76.32","104.78","123.67","149.61","164.58","180.89","199.92","203.05","230.33","247.63","265.52","289.52","310.75","328.17","329.79","397.33","441.96","486.05","532.44","576.51","634.99"]
["Vattenvärmeväxlare","Vattenvolym","","","l","","","","7","","","","","","","16","","","","19","","19","","","","","","","","","","","","","","","","","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","16","19","19","20","19","28","28","28","42","42","42"]
["","Typ","","","","","","","Hårdlödd platta","","","","","","","Hårdlödd platta","","","","Hårdlödd platta","","Hårdlödd platta","","","","","","","","","","","","","","","","","","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","","","","65.9","","","","","","","115","","","","129","","140","","","","","","","","","","","","","","","","","","33.8","40.3","53.1","65.9","72.8","73.2","84.7","91.9","89.1","100","115","118","129","122","140","147","181","197","230","244","251"]
["Sound power level","Kyla","","Nom.","dBA","78.6 (1)","82.5 (1)","84.1 (1)","81.6 (1)","86.3 (1)","83.9 (1)","85.2 (1)","87.8 (1)","87 (1)","87.2 (1)","87.5 (1)","88.2 (1)","87.9","87.8","88.3 (1)","89.1 (1)","88.4 (1)","88.1","89.5","89.8 (1)","89.6","89.8 (1)","89.7","90.4 (1)","90.5 (1)","90.8","91 (1)","90.9","91.8 (1)","91.0","91.9","91.9","92.6","92.7","78.6","82.5","84.1","81.6","86.3","83.9","85.2","87.8","87","87.2","87.5","88.2","88.3","89.1","88.4","89.8","89.8","90.4","90.5","91","91.8"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Djup","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","2,514","2,514","3,226","3,226","3,226","2,514","3,594","4,126","3,594","4,126","3,594","4,126","4,126","4,674","5,025","4,674","5,874","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,874"]
["","","","Höjd","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","22","21","13","33","19","19","18","17","16","15","14","14","12","22","11","20","17","18","17","15","14","25","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","13","33","19","17","15","14","12","11","17"]
["","Metod","","","","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Staged","Staged","Staged","Variabel","Staged","Variabel","Variabel","Staged","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["Fläkt","Luftflödeshastighet","","Nom.","l/s","","","","11,352","","","","","","","17,064","","","","21,330","","21,330","","","","","","","","","","","","","","","","","","4,929","7,396","7,396","11,352","9,838","14,202","14,202","12,325","17,064","17,064","17,064","21,330","21,330","25,596","21,330","29,862","29,862","34,128","34,128","38,394","46,926"]
["","","Kyla","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","21,470","21,460","","","","21,470","32,200","","32,200","","32,200","","","42,940","","42,940","","42,940","53,670","53,670","64,400","64,400"]
["","Hastighet","","","varv/min","","","","1,200","","","","","","","780","","","","780","","780","","","","","","","","","","","","","","","","","","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Vattentryckfall","Kyla","Nom.","kPa","","","","","","","","","","","","","46.76","44.30","","","","51.80","64.25","","69.54","","86.14","","","20.47","","24.22","","18.52","22.34","25.63","30.07","29.62"]
["","Vattenvolym","","","l","","","","","","","","","","","","","22.95","27.27","","","","27.27","27.27","","35.37","","35.37","","","58.80","","58.80","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Kompressor","Startmetod_","","","","","","","Direkt on line","","","","","","","Direkt on line","","","","Direkt on line","","Direkt on line","","","","","","","","","","","","","","","","","","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line"]
["Power supply","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Spänningsområde","","Max.","%","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","0","0","","-10","","0","0","-10","0","-10","0","-10","-10","0","-10","0","-10","0","0","0","0","0"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","","","","","","","","","","","","","400","400","","","","400","400","","400","","400","","","400","","400","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Enhet","Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar","","","A","76","106","102","","174","204","200","181","207","204","","257","269","273","","273","","316","332","356","379","437","428","445","526","487","534","537","544","584","642","693","752","849"]
["","Startström","","Max","A","213","313","324","","462","384","395","498","410","420","","573","693","697","","588","","735","750","636","792","681","838","719","763","891","801","936","843","979","1,032","1,078","1,131","1,219"]
["","Belastningsström","Kyla","Nom.","A","62","71","87","","119","123","139","151","151","165","","202","195","210","","202","","236","232","245","272","298","319","324","378","344","402","392","414","434","459","503","529","615"]
["","","","Max","A","73","86","96","","132","156","167","168","182","193","","243","245","249","","258","","287","302","307","344","351","390","389","433","443","471","488","513","531","584","630","683","771"]
["Anm:","","","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","","","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0"]
["","","","","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","(2) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","","","","","","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281","(2) - I enlighet med standard EN14825: 2013 komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","(3) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","","","","","","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande"]
["","","","","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","(4) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","","","","","","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(4) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden"]
["","","","","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","(5) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","","","","","","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(5) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras."]
["","","","","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","","","","","","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval.","(6) - All data avser standardenhet utan tillval."]
["","","","","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","","","","","","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(7) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]
["","","","","","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","","","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","","","(8) - Vätska: Vatten","","(8) - Vätska: Vatten","","(8) - Vätska: Vatten","(8) - Vätska: Vatten","","(8) - Vätska: Vatten","","(8) - Vätska: Vatten","","","","","","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn","(8) - Värdena avser endast tryckskillnaden i evaporatorn"]
["","","","","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(9) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","","","","","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar","(9) - Tillval FANMOD består av kontinuerlig reglering av fläkthastighet och förbättrar dellastdrift. Single-V-enheter är som standard utrustade med kontinuerlig fläktstyrning, Multi-V-enheter kräver tillval 99 - VFD-fläktar"]
["","","","","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(10) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","","","","","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(10) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","(11) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","","","","","","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(11) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart."]
["","","","","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","(12) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","","","","","","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(12) - Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna."]
["","","","","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(13) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","","","","","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(13) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström"]
["","","","","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(14) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","","","","","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(14) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","(15) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","","","","","","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(15) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1"]
["","","","","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","","","","","","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(16) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna."]
["Rumskyla","ηs,c","","","%","161","173","161","","166.2","162.2","167.8","161","179.8","164.2","","172.2","","","","179","","","","179","","179.8","","179.4","179","","179","","179"]
["Köldmedium","GWP","","","","675","675","675","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","","1","2","2","1","2","2","","2","1","2","","1","","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Fläktmotor","Drivning","","","","Fasavbrott.","Fasavbrott.","Fasavbrott.","","Fasavbrott.","Fasavbrott.","Fasavbrott.","Fasavbrott.","VFD-driven","VFD-driven","","VFD-driven","Borstlös","Borstlös","","VFD-driven","","Borstlös","Borstlös","VFD-driven","Borstlös","VFD-driven","Borstlös","VFD-driven","VFD-driven","Borstlös","VFD-driven","Borstlös","VFD-driven","Borstlös","Borstlös","Borstlös","Borstlös","Borstlös"]
["IPLV","","","","","4.67","4.97","4.5","","4.74","4.64","4.91","4.66","4.93","4.27","","4.82","5.485","4.999","","5","","5.319","5.324","4.81","5.339","4.92","5.382","4.93","5.04","5.557","5.03","5.557","5.01","5.525","5.650","5.484","5.630","5.550"]
["Röranslutningar","Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)","","","","76.1","76.1","76.1","","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","","88.9","88.9mm","88.9mm","","76.1","","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","","4.23","4.13","4.27","4.1","4.57","4.18","","4.38","5.013","4.700","","4.55","","4.806","4.895","4.55","4.913","5.57","4.902","4.56","4.55","5.124","4.55","5.083","4.55","5.022","5.206","5.232","5.284","5.121"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","33.7","40.3","53","","73","73.2","84.6","91.9","89","99.9","","119","108.0","117.1","","122","","133.5","124.4","147","149.9","181","179.2","197","230","186.4","244","216.0","251","242.2","251.4","278.3","287.5","341.0"]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt"]
["","Färg","","","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","","Elfenbensvit_","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_"]
["Fläkt","Typ","","","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller"]
["","Antal","","","","4","6","6","","8","10","10","10","4","4","","5","4","4","","6","","4","6","7","6","7","6","8","8","8","9","8","11","8","10","10","12","12"]
["Anm:","","","","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","(17) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","","","","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","","Hårdlödd platta","","Hårdlödd platta","","","Hårdlödd platta","","Hårdlödd platta","","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta"]
["Driftsområde","Omgivande luft","Kyla","Min.","°CTT","","","","","","","","","","","","","-20","-20","","","","-20","-20","","-20","","-20","","","-20","","-20","","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","","","","","","52","52","","","","52","52","","52","","52","","","52","","52","","52","52","52","52","52"]
["","Vattensida","Förångare","Min.","°CTT","","","","","","","","","","","","","-13","-13","","","","-13","-13","","-13","","-13","","","-13","","-13","","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","","","","","","30","30","","","","30","30","","30","","30","","","30","","30","","30","30","30","30","30"]