{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":21,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWLD110J-SS","EWLD130J-SS","EWLD145J-SS","EWLD165J-SS","EWLD195J-SS","EWLD235J-SS","EWLD265J-SS","EWLD290J-SS (Archived)","EWLD310J-SS (Archived)","EWLD330J-SS (Archived)","EWLD360J-SS (Archived)","EWLD390J-SS (Archived)","EWLD430J-SS (Archived)","EWLD470J-SS (Archived)","EWLD500J-SS (Archived)","EWLD530J-SS (Archived)"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","83 (2)"]
["Sound power level","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","96"]
["Köldmedium","Kretsar","","Kvantitet","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Kompressor","Typ","","","","","","","","","","","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Djup","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Höjd","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metod","","","","","","","","","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös"]
["Driftsområde","Kondensor","Kyla","Min.","°CTT","","","","","","","","25","25","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Förångare","Kyla","Min.","°CTT","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","","","","","","","","2,505","2,533","2,562","2,608","2,655","2,845","3,036","3,036","3,036"]
["","Enhet","","","kg","","","","","","","","2,474","2,500","2,526","2,568","2,611","2,795","2,979","2,979","2,979"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","","","","","","","","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare."]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","","","","","","","","285 (1)","306 (1)","327 (1)","355 (1)","382 (1)","428 (1)","473 (1)","501 (1)","529 (1)"]
["EER","","","","","3.51 (1)","3.33 (1)","3.25 (1)","3.24 (1)","3.42 (1)","3.58 (1)","3.51 (1)","3.26 (1)","3.25 (1)","3.25 (1)","3.35 (1)","3.43 (1)","3.52 (1)","3.59 (1)","3.55 (1)","3.52 (1)"]
["Röranslutningar","Anslutning för utsläppsledning","","","tum","","","","","","","","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","","","","","","","","87.4 (1)","94.0 (1)","100 (1)","106 (1)","111 (1)","122 (1)","132 (1)","141 (1)","150 (1)"]
["Power supply","Fas","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning."]
["","","","","","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744.","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C; full belastning; standard: ISO3744."]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten","(3) - Vätska: Vatten"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","","","","","","","","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last"]
["","","","","","","","","","","","","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström"]
["","","","","","","","","","","","","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas","(11) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","110 (1)","128 (1)","142 (1)","163 (1)","191 (1)","236 (1)","264 (1)"]
["Kapacitetsstyrning","Metod","","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","31.2 (1)","38.4 (1)","43.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","66.0 (1)","75.3 (1)"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Bredd","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Djup","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["Vikt","Enhet","","","kg","1124","1141","1237","1263","1305","1489","1489"]
["","Arbetsvikt","","","kg","1138","1159","1253","1281","1327","1518","1518"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare"]
["Kompressor","Typ","","","","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor"]
["Kompressor","Kvantitet_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Driftsområde","Förångare","Kyla","Min.","°CTT","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CTT","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Kondensor","Kyla","Min.","°CTT","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Max.","°CTT","60","60","60","60","60","60","60"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Röranslutningar","Anslutning för utsläppsledning","","","in","2\"1/2","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Strömförsörjning","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]