{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Köldmedium","Kretsar","","Kvantitet","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Driftsområde","Kondensor","Kyla","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Förångare","Kyla","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Värme","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Refrigerant charge","Per krets","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Djup","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Höjd","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompressor","Typ","","","","","","","","","","","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vattenvärmeväxlarens - kondensor","Typ","","","","","","","","","","","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel","Single pass tub och mantel"]
["","Vattenflöde","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Kapacitetsstyrning","Minimikapacitet","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metod","","","","","","","","","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Enhet","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Vattenflöde","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Typ","","","","","","","","","","","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare."]
["","Vattenvolym","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Värmekapacitet","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fas","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning."]
["","","","","","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 15/10°C; kondensorenhet 40/45°C, enhet vid full belastning"]
["","","","","","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(3) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(4) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last","(5) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last"]
["","","","","","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(6) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström"]
["","","","","","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(7) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(9) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(11) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(12) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Värmekapacitet","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Kapacitetsstyrning","Metod","","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Värme","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Mått","Enhet","","Djup","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Höjd","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Bredd","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Vikt","Enhet","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Arbetsvikt","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare"]
["","Vattenvolym","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Vattenflöde","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompressor","Typ","","","","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Mängd","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Intervall för energieffektivitet","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Strömförsörjning","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]