{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Effektstyrning","Metod","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimikapacitet","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Mått","Enhets-","","Djup","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Höjd","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Bredd","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Vikt","Enhet","","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Arbetsvikt","","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel"]
["","Vattenvolym","","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vattenvärmeväxlarens - kondensor","Typ","","","","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna"]
["Kompressor","Type","","","","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Driftsområde","Förångare","Kyla","Min.","°CTT","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CTT","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondensor","Kyla","Min.","°CTT","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CTT","65","65","65","65","65","65"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Mängd","","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0"]
["","","","","","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop"]
["","","","","","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1"]
["","","","","","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval."]
["","","","","","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]
["","","","","","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]
["","","","","","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart."]