{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":17,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH230DZXSA1","EWWH320DZXSA1","EWWH380DZXSA1","EWWH430DZXSA2","EWWH455DZXSA2","EWWH460DZXSA1","EWWH640DZXSA2","EWWH755DZXSA2","EWWH920DZXSA2","EWWH950DZXSA3","EWWHC11DZXSA3","EWWHC13DZXSA3"]
["Nedkylningskapacitet","Nom.","","","kW","227","318","376","455","455","461","637","752","918","","1,126","1,352"]
["Effektstyrning","Metod","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","","Steglös","Steglös"]
["","Minimikapacitet","","","%","24","21","20","13","12","20","11","10","10","","11","16"]
["Effektförbrukning","Kyla","","Nom.","kW","45.6","60.5","71.4","93.3","90.6","79.3","120.5","142.1","158.8","","216.5","237.7"]
["EER","","","","","4.98","5.27","5.27","4.88","5.02","5.81","5.29","5.29","5.78","5.22","5.2","5.69"]
["ESEER","","","","","7.78","7.97","7.98","7.89","8.06","7.76","8.26","8.3","8.16"]
["Mått","Enhets-","","Djup","mm","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","3,580","3,580","","4,768","4,812"]
["","","","Höjd","mm","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,200","2,200","","2,225","2,290"]
["","","","Bredd","mm","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,270","1,270","","1,510","1,510"]
["Vikt","Enhet","","","kg","1,700","1,900","2,000","2,850","2,850","2,600","2,900","3,600","3,800","","4,750","5,500"]
["","Arbetsvikt","","","kg","1,973","2,216","2,347","3,197","3,344","3,102","3,458","4,292","4,579","","5,540","6,570"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel"]
["","Vattenvolym","","","l","70","96","107","107","134","134","156","199","229","","317.4","444.3"]
["Vattenvärmeväxlarens - kondensor","Typ","","","","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","","Flödande rör och mantel","Flödande rör och mantel"]
["Kompressor","Type","","","","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor","","Oljefri centrifugalkompressor","Oljefri centrifugalkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","","3","3"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","93.3","94.3","","100","101"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","74.6","75.6","","81","82"]
["Driftsområde","Förångare","Kyla","Min.","°CTT","4","4","4","4","4","4","4","4","4","","4","4"]
["","","","Max.","°CTT","20","20","20","20","20","20","20","20","20","","20","20"]
["","Kondensor","Kyla","Min.","°CTT","20","20","20","20","20","20","20","20","20","","20","20"]
["","","","Max.","°CTT","55","55","42","55","55","42","55","42","42","","42","42"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Mängd","","","kg","120","120","120","120","180","180","180","230","230","","340","390"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","","1","1"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","","7","7"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400"]
["Anm:","","","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0"]
["","","","","","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(4) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart."]
["","","","","","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(5) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C"]
["","","","","","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(6) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop"]
["","","","","","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(7) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(8) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1"]
["","","","","","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt.","(9) - Elektriska data avser standard enhet utan alterantiv, hänvisning till typskylt."]
["","","","","","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","945.8"]
["Kapacitetsstyrning","Metod","","","","","","","","","","","","","Steglös"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","","","","","","","","","","11"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","","","","","","","","","","181"]
["Mått","Enhet","","Djup","mm","","","","","","","","","","4793"]
["","","","Höjd","mm","","","","","","","","","","2083"]
["","","","Bredd","mm","","","","","","","","","","1510"]
["Vikt","Enhet","","","kg","","","","","","","","","","4350"]
["","Arbetsvikt","","","kg","","","","","","","","","","5020"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","","","","","","","","","","Översvämmad rör och mantel"]
["","Vattenvolym","","","l","","","","","","","","","","271.8"]
["Vattenvärmeväxlarens - kondensor","Typ","","","","","","","","","","","","","Flödande rör och mantel"]
["Kompressor","Kvantitet_","","","","","","","","","","","","","3"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","99"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","80"]
["Driftsområde","Förångare","Kyla","Min.","°CTT","","","","","","","","","","4"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","","","20"]
["","Kondensor","Kyla","Min.","°CTT","","","","","","","","","","20"]
["","","","Max.","°CTT","","","","","","","","","","55"]
["Köldmedium","Mängd","","","kg","","","","","","","","","","320"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","","","","","","","","","","1"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","7"]
["Strömförsörjning","Frequency","","","Hz","","","","","","","","","","50"]