{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH090J-SS","EWWH110J-SS","EWWH120J-SS","EWWH130J-SS","EWWH150J-SS","EWWH180J-SS","EWWH200J-SS"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","88.77","107.1","115.1","133.5","150.1","181.6","200.6"]
["Kapacitetsstyrning","Metod","","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Mått","Enhet","","Djup","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Höjd","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Bredd","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["","Enhet","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["Hölje","Färg","","","","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit"]
["","Material","","","","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare"]
["","Vattenvolym","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Vattenvärmeväxlare - förångare","Vattentryckfall","Kyla","Nom.","kPa","10.7","10.9","19.3","19.3","17.8","16.8","20.1"]
["Kompressor","Kvantitet_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Typ","","","","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor"]
["","Startmetod_","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Driftsområde","Vattensida","Förångare","Min.","°CTT","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CTT","25","25","25","25","25","25","25"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","95","95","95","95","95","95","95"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4"]
["","Mängd","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Röranslutningar","Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Intervall för energieffektivitet","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Strömförsörjning","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Spänningsområde","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Enhet","Startström","","Max","A","153","153","197","197","197","290","290"]
["","Belastningsström","Kyla","Nom.","A","39","44","55","60","65","76","84"]
["","","","Max","A","75","90","100","114","143","158","178"]
["","Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar","","","A","83","100","112","127","159","176","198"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825"]
["","","","","","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen."]
["","","","","","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning"]