{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KCW1N","EWWQ025KCW1N","EWWQ033KCW1N","EWWQ049KCW1N","EWWQ064KCW1N"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","55.2","55.2","62.1","57.6","64.6"]
["Köldmedium","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","2","2"]
["","GWP","","","","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0"]
["","Charge","","","kg","0.0, 1.30","0.0, 1.90","0.0, 2.70","0.0, 4.60","0.0, 6.80"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Driftsområde","Förångare","Kyla","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","20","20","20","20","20"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","12.09, 13.25","19.87, 23.89","28.90, 30.47","39.35, 47.15","57.84, 61.00"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","3.20, 3.74","5.70, 6.11","7.30, 8.43","11.4, 12.03","14.6, 16.41"]
["","Värme","","Nom.","kW","3.90","7.10","8.70","14.4","17.5"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","69","69","76","72","79"]
["COP","","","","","3.84","3.83","3.98","3.77","3.98"]
["Kompressor","Typ","","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","1","1","1"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Djup","mm","600","600","600","1,200","1,200"]
["","","","Höjd","mm","600","600","600","600","600"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","100","100","100","50","50"]
["","Metod","","","","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (årstidsrelaterad verkningsgrad)","%","138","137","140"]
["","","","SCOP","","3.64","3.63","3.71","3.58","3.87"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","70, 74","129, 136","135, 145","247, 266","258, 282"]
["","Enhet","","","kg","68.0","132","141","257","265"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta"]
["","Vattenvolym","","","l","1.47","1.96","2.74","4.47","5.88"]
["EER","","","","","3.237, 4.20","3.254, 4.18","3.429, 4.16","3.27, 4.13","3.524, 4.18"]
["Värmekapacitet","Nom.","","","kW","14.98","27.30","34.74","54.13","69.51"]
["Power supply","Fas","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(1) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(2) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825","(5) - I enlighet med EN14825"]
["","","","","","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(6) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen."]
["","","","","","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning","(7) - För mer information se driftsområdesritning"]
["Kompressor","Typ","","","","","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor"]
["","Kvantitet_","","","","","","","2","2"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","","","","4.87","4.91"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","","","","A+++","A+++"]