{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Köldmedium","Kretsar","Kvantitet","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Mängd","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Nedkylningskapacitet","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Effektförbrukning","Kyla","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Köldmediemängd","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompressor","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Kvantitet_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Mått","Enhets-","Bredd","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Djup","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Höjd","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Vattenvärmeväxlarens - kondensor","Typ","","","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare","Plattvärmeväxlare"]
["","Vattenflöde","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metod","","","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast"]
["Vikt","Arbetsvikt","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Enhet","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Vattenflöde","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Typ","","","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare.","Plattvärmeväxlare."]
["","Vattenvolym","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning."]
["","","","","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning","(2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning"]
["","","","","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(3) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande"]
["","","","","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten","(4) - Vätska: Vatten"]
["","","","","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(5) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]
["","","","","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(6) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.","(8) - Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström."]
["","","","","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström","(9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström"]
["","","","","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop"]
["","","","","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1"]