{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Effektstyrning","Metod","","","","","","","","","","","","","","Variabel","","Variabel","","Variabel"]
["","Minimikapacitet","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Mått","Enhet","","Djup","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Höjd","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Bredd","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Enhet","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Hölje","Färg","","","","","","","","","","","","","","Elfenbensvit_","","Elfenbensvit_","","Elfenbensvit_"]
["","Material","","","","","","","","","","","","","","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","","","","","","","","","","","","Högeffektiv fläns- och rörtyp","","Högeffektiv fläns- och rörtyp","","Högeffektiv fläns- och rörtyp"]
["Fläkt","Antal","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller"]
["Fläktmotor","Drivning","","","","","","","","","","","","","","Direkt on line","","Direkt on line","","Direkt on line"]
["Kompressor","Kvantitet_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Singelskruvkompressor","","Singelskruvkompressor","","Singelskruvkompressor"]
["","Startmetod_","","","","","","","","","","","","","","Inverterdriven","","Inverterdriven","","Inverterdriven"]
["Sound power level","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Köldmedium","Typ","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Mängd","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Röranslutningar","Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fas","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frequency","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Spänning","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Spänningsområde","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Enhet","Startström","","Max","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Belastningsström","Kyla","Nom.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Max","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Kapacitetsstyrning","Metod","","","","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","Steglös","","Steglös","","Steglös","","Steglös"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Mått","Enhet","","Djup","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Höjd","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Bredd","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Enhet","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Hölje","Färg","","","","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","Elfenbensvit","","Elfenbensvit","","Elfenbensvit","","Elfenbensvit"]
["","Material","","","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt","","Galvaniserad och målad stålplåt"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare","","Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare"]
["Fläkt","Antal","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller","","Direktdriven propeller"]
["","Luftflödeshastighet","Kyla","Nom.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Fläktmotor","Drivning","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompressor","Kvantitet_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","Singelskruvkompressor","","Singelskruvkompressor","","Singelskruvkompressor","","Singelskruvkompressor"]
["","Startmetod_","","","","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","","VFD-driven","","VFD-driven","","VFD-driven"]
["Driftsområde","Omgivande luft","Kyla","Min.","°CTT","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CTT","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Vattensida","Förångare","Min.","°CTT","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°CTT","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Röranslutningar","Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Strömförsörjning","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Spänningsområde","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Enhet","Startström","","Max","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Belastningsström","Kyla","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Max","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning."]
["","","","","","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning.","","(2) - Värme: värmeväxlare 7,0 - 90%°C; vattenväxlare 50,0/45,0, enhet vid full belastning."]
["","","","","","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744","","(4) - Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","","(5) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","","(6) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart."]
["","","","","","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.","","(7) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna."]
["","","","","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","","(8) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström","","(9) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström"]
["","","","","","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","","(10) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1"]
["","","","","","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","(11) - Vätska: Vatten","","(11) - Vätska: Vatten","","(11) - Vätska: Vatten","","(11) - Vätska: Vatten"]
["","","","","","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","","(13) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]