{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":29,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SSA1","EWYT105B-SSA1","EWYT135B-SSA1","EWYT175B-SSA1","EWYT205B-SSA2","EWYT215B-SSA1","EWYT235B-SSA2","EWYT255B-SSA2","EWYT300B-SSA2","EWYT300B-SSA2-VFDFAN","EWYT340B-SSA2","EWYT340B-SSA2-VFDFAN","EWYT390B-SSA2","EWYT390B-SSA2-VFDFAN","EWYT430B-SSA2","EWYT430B-SSA2-VFDFAN","EWYT490B-SSA2","EWYT490B-SSA2-VFDFAN","EWYT540B-SSA2","EWYT540B-SSA2-VFDFAN","EWYT590B-SSA2","EWYT590B-SSA2-VFDFAN","EWYT630B-SSA2","EWYT630B-SSA2-VFDFAN"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","66","69","71","73","71","74","72","73","74","74.5","75","75.4","76","75.9","76.3","","","76.6","76.8","76.8","77.1","77.1","77.4","77.4"]
["Compressor","Type","","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor"]
["","Starting method","","","","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","","","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line","Direkt on line"]
["","Kvantitet_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","","","5","6","6","6","6","6","6"]
["Vikt","Arbetsvikt","","","kg","962","1,072","1,172","1,327","1,511","1,511","1,811","1,839","2,114","2,114","2,270","2,270","3,200","3,200","3,210","","","3,207.27","3,397","3,397.27","4,302","4,302.37","4,308","4,308.08"]
["","Enhet","","","kg","955","1,065","1,165","1,320","1,500","1,500","1,800","1,825","2,100","2,100","2,250","2,250","3,180","3,180","3,190","","","3,180","3,370","3,370","4,267","4,267","4,267","4,267"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","","","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp","Högeffektiv fläns- och rörtyp"]
["EER","","","","","2.69","2.68","2.7","2.65","2.66","2.67","2.69","2.67","2.65","2.64","2.69","2.69","2.63","2.62","2.55","","","2.53","2.51","2.5","2.57","2.56","2.6","2.59"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Kretsar","","Kvantitet","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mängd","","","kg","12.7","15.8","18.5","26","34","34.8","37.2","41.4","41.7","41.7","48","48","47.1","47.1","48.6","","","60.3","70","70","78.5","78.5","87","87"]
["Fläktmotor","Drivning","","","","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","VFD-driven","PÅ/AV","VFD-driven","PÅ/AV","VFD-driven","PÅ/AV","VFD-driven","PÅ/AV","","","VFD-driven","PÅ/AV","VFD-driven","PÅ/AV","VFD-driven","PÅ/AV","VFD-driven"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","75","98","120","153","189","193","212","230","270","270","317","317","350","350","375","","","434","482","482","531","531","570","570"]
["IPLV","","","","","4.43","4.4","4.32","4.28","4.33","4.36","4.31","4.35","4.2","4.35","4.31","4.67","4.2","4.45","4.31","","","4.68","4.52","4.71","4.44","4.73","4.53","4.8"]
["Röranslutningar","Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.9","3.98","3.9","4.01","3.96","3.9","3.96","3.9","3.99","","4.1","","3.99","","4","","","","4.23","","4.17","","4.25"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","28","36.6","44.6","57.8","71.3","72.1","78.7","86.4","102","102","117","117","132","133","147","","","171","192","192","206","207","219","219"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","84","87","89","91","90","92","91","92","94","94","95","94.9","96","95.9","96.3","","","96.6","96.8","96.8","97.5","97.5","97.8","97.8"]
["Mått","Enhets-","","Bredd","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Djup","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","","","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025"]
["","","","Höjd","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Effektstyrning","Minimikapacitet","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","","","22","19","19","18","18","17","17"]
["","Metod","","","","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","","","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg","Steg"]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","","","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt","Galvaniserad och målad stålplåt"]
["","Colour","","","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","","","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_","Elfenbensvit_"]
["Fläkt","Type","","","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","","","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller","Direktdriven propeller"]
["","Antal","","","","4","6","8","8","10","10","12","12","5","5","6","6","8","8","8","","","8","8","8","10","10","10","10"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Spänningsområde","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Enhet","Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","217.0","255.0","255","293.0","293","334.0","334","367.0","","","417","468.0","468","509.0","509","542.0","542"]
["","Startström","","Max","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","439.0","564.0","564","598.0","598","636.0","636","666.0","","","712","757.0","757","795.0","795","825.0","825"]
["","Belastningsström","Kyla","Nom.","A","54.0","66.0","76.0","99.0","125.0","123.0","133.0","146.0","174.0","175","198.0","198","227.0","228","253.0","","","292","328.0","329","353.0","354","372.0","373"]
["","","","Max","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","197.0","232.0","232","266.0","266","304.0","304","334.0","","","379","425.0","425","463.0","463","493.0","493"]
["Anm:","","","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: 12,0/7,0°C; omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018","(2) - All prestanda (värmekapacitet, ineffekt till enhet för värme och COP), är baserade på följande förutsättningar: 40,0/45,0 °C; omgivning 7,0 °C, enhet vid full belastning; driftvätska: Vatten; nedsmutsningsgrad = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP baseras på följande förhållanden: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Medelomgivningsförhållanden, Ref. EN14825. I enlighet med standard EN14825, komfort låg temperatur, medelklimat, SEER- och µs-värden tillämplig för Ecodesign-förordning: (EU) nr. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Plattvärmeväxlare; S&T: Single pass tub  Mantel; MCH: Microchannel; DPT: Direkt propellertyp; DOL: Direkt on line - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande","(5) - Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter.  Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande"]
["","","","","","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden","(6) - Den indikerade lägsta kapaciteten avser drift av enheten vid standard Eurovent-förhållanden"]
["","","","","","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras.","(7) - Mått och vikter är endast en indikering och anses inte vara bindande. Innan installationen utformas ska de officiella ritningarna som finns tillgängliga från fabriken konsulteras."]
["","","","","","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ.","(8) - Uppgifterna anges för enheten utan ytterligare alternativ."]
["","","","","","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren.","(9) - Värdena för tryckfall avser endast tryckfallet i vattenvärmeväxlaren."]
["","","","","","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten","(10) - Vätska: Vatten"]
["","","","","","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(11) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Maximal startström: Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart."]
["","","","","","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna","(13) - Nominell ström i kylläge är baserat på följande förutsättningar: Värmeväxlare på vattensidan 12/7°C; omgivning 35°C; kompressorer + ström till fläktarna"]
["","","","","","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström.","(14) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström."]
["","","","","","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(15) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1","(16) - Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1"]
["","","","","","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna.","(17) - För elektriska data över den hydroniska satsen, se avsnittet ”Tillval tekniska specifikationer” i specifikationerna."]
["","","","","","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(18) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]