{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":15,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-CT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02CT","FWT02CATNMV1","FWT03CT","FWT03CATNMV1","FWT04CT","FWT04CATNMV1","FWT05CT","FWT05CATNMV1","FWT06CT","FWT06CATNMV1"]
["Ljudtrycksnivå","Låg","","","dBA","25 (5)","25 (5)","25 (5)","25 (5)","32 (5)","32 (5)","34 (5)","34 (5)","39 (5)","39 (5)"]
["","Hög","","","dBA","34 (5)","34 (5)","35 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)","46 (5)"]
["Total ljudeffektsnivå","Låg","","","dBA","36 (4)","36 (4)","39 (4)","39 (4)","45 (4)","45 (4)","47 (4)","47 (4)","51 (4)","51 (4)"]
["","Hög","","","dBA","45 (4)","45 (4)","48 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)","59 (4)"]
["Vattenflöde","Kyla","","Låg","liter/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","","","Hög","liter/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","Värme","","Hög","liter/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","","","Låg","liter/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","Vattentryckfall","Värme","Hög","kPa","35","35","23","23","31","31","32","32","42","42"]
["","","","Låg","kPa","23","23","16","16","19","19","24","24","30","30"]
["","","Kyla","Hög","kPa","34","34","24","24","31","31","30","30","36","36"]
["","","","Låg","kPa","24","24","20","20","28","28","23","23","26","26"]
["Röranslutningar","Kondensvatten","","YD","mm","19","19","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["","Vatten","","Inlopp","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Utlopp","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Ineffekt","Hög","","","kW","0.031","0.031","0.032","0.032","0.042","0.042","0.053","0.053","0.072","0.072"]
["","Låg","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.03","0.03","0.03","0.04","0.04","0.06","0.06"]
["Mått","Enhets-","","Bredd","mm","800","800","800","800","800","800","1,070","1,070","1,070","1,070"]
["","","","Djup","mm","206","206","206","206","206","206","224","224","224","224"]
["","","","Höjd","mm","288","288","288","288","288","288","310","310","310","310"]
["Hölje","Colour","","","","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit"]
["Vikt","Enhet","","","kg","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0","14.0","14.0"]
["Fläkt","Luftflöde","","Låg","m³/h","340 (3)","340 (3)","374 (3)","374 (3)","442 (3)","442 (3)","663 (3)","663 (3)","782 (3)","782 (3)"]
["","","","Hög","m³/h","442 (3)","442 (3)","476 (3)","476 (3)","629 (3)","629 (3)","866 (3)","866 (3)","1,053 (3)","1,053 (3)"]
["Ingångsström","Hög","","","A","0.19","0.19","0.20","0.20","0.21","0.21","0.29","0.29","0.34","0.34"]
["","Låg","","","A","0.17","0.17","0.19","0.19","0.19","0.19","0.25","0.25","0.31","0.31"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fas","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Fläktmotor","Ineffekt","","Låg","kW","0.025","0.025","0.029","0.029","0.033","0.033","0.042","0.042","0.060","0.060"]
["","","","Hög","kW","0.031","0.031","0.032","0.032","0.042","0.042","0.053","0.053","0.072","0.072"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K."]
["","","","","","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C"]
["","","","","","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP","(3) - Luftflöde vid 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741","(4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741"]
["","","","","","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612).","(5) - Ljudtryck uppmätt 1 m framför enheten och 0,8 m under enhetens vertikala centrumlinje (JIS C 9612)."]
["Kyleffekt (standard förhållanden)","Sensibel kapacitet 2 rör","","Låg","kW","","1.50 (1)","","1.49 (1)","","1.91 (1)","","2.77 (1)","","3.22 (1)"]
["","","","Hög","kW","","1.82 (1)","","1.99 (1)","","2.60 (1)","","3.38 (1)","","4.03 (1)"]
["","Total kapacitet 2 rör","","Låg","kW","","1.94 (1)","","2.02 (1)","","2.52 (1)","","3.76 (1)","","4.04 (1)"]
["","","","Hög","kW","","2.40 (1)","","2.67 (1)","","3.27 (1)","","4.49 (1)","","5.21 (1)"]
["Värmeeffekt (standard förhållanden)","Kapacitet 2 rör","","Låg","kW","","2.06 (2)","","2.25 (2)","","2.75 (2)","","4.03 (2)","","4.83 (2)"]
["","","","Hög","kW","","2.71 (2)","","2.96 (2)","","3.71 (2)","","5.07 (2)","","6.23 (2)"]