{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Vid hög fläkthastighet","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Vid låg fläkthastighet","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Vid medel fläkthastighet","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Kyla","Vid låg fläkthastighet","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Vid hög fläkthastighet","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Vid medel fläkthastighet","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standardtillbehör","Installations- och bruksanvisning","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Monteringsplåt","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsmönster","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Skruvpåse","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material kabelklämma","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Värmeskyddstejp","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Allmänna säkerhetsföreskrifter","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Köldmedium","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","Vid hög fläkthastighet","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","Gas","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","Kondensvatten","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Kyla","Vid hög fläkthastighet","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Air filter","Type","","","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Djup","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Höjd","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Hölje","Färg","","","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit"]
["Vikt","Enhet","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Uppvärmningseffekt","Total capacity","Vid hög fläkthastighet","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fas","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Namn","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Spänning","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT"]
["","","","","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT"]
["","","","","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(4) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(5) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(7) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare"]
["","","","","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(8) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA"]
["","","","","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas","(9) - Innehåller fluorerande växthusgas"]