{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Värmekapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Ineffekt - 50 Hz","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Bredd","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Djup","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Vikt","Enhet","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Fläkt","Luftflöde - 50Hz","Kyla","Vid hög fläkthastighet","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Röranslutningar","Vätska","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","","","YD","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gas","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Kondensvatten","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorationspanel","Modell","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Mått","","Höjd","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Bredd","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Djup","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Vikt","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Dekorationspanel 2","Modell","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Mått","","Höjd","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Bredd","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Djup","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Vikt","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Dekorationspanel 3","Modell","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Mått","","Höjd","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Bredd","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Djup","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Vikt","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Luftfilter","Typ","","","","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät"]
["Standardtillbehör","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Strömförsörjning","Fas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ström - 50 Hz","Max amperestyrka i säkring (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Anm:","","","","","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","","","","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning"]
["","","","","","","","","","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning"]
["","","","","","","","","","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT"]
["","","","","","","","","","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT"]
["","","","","","","","","","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","","","","","","(5) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(5) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(5) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","","","","","(6) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(6) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(6) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(8) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(8) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare"]
["","","","","","","","","","(9) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(9) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(9) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare.","(10) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare.","(10) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(11) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(11) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts."]
["","","","","","","","","","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas"]