{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Värmekapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Ineffekt - 50 Hz","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Bredd","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Djup","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Vikt","Enhet","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Hölje","Färg","","","","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)"]
["","Material","","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Fläkt","Luftflöde - 50Hz","Kyla","Vid hög fläkthastighet","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Yttre statiskt tryck - 50 Hz","","Hög","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Röranslutningar","Vätska","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","","","YD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gas","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Kondensvatten","","","","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm","VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm"]
["Dräneringshöjd","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Luftfilter","Typ","","","","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät"]
["Standardtillbehör","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ström - 50 Hz","Max amperestyrka i säkring (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Anm:","","","","","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning"]
["","","","","","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn."]
["","","","","","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)"]
["","","","","","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare"]
["","","","","","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA"]
["","","","","","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas"]