{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Rekommenderade kombinationer","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Rekommenderad kombination 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Rekommenderad kombination 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Kylkapacitet","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Värmekapacitet","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CVT","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP vid nom. kapacitet","6°CVT","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["SEER rekommenderad kombination 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["SEER rekommenderad kombination 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["SCOP rekommenderad kombination 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["SCOP rekommenderad kombination 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Rumskyla","A tillstånd (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","B tillstånd (30°C - 27/19)","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","C tillstånd (25°C - 27/19)","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","D tillstånd (20°C - 27/19)","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Rumskyla rekommenderad kombination 2","A förhållande (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","B förhållande (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C förhållande (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D förhållande (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Rumskyla rekommenderad kombination 3","A förhållande (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","B förhållande (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C förhållande (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D förhållande (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Rumsvärme (medelklimat)","TBivalent","","COPd (deklarerad COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalent temperatur)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (angiven COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temperaturbegränsning)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","A Tillstånd (-7°C)","","COPd (deklarerad COP)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","B Tillstånd (2°C)","","COPd (deklarerad COP)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","C Tillstånd (7°C)","","COPd (deklarerad COP)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","D Tillstånd (12°C)","","COPd (deklarerad COP)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Rumsuppvärmning (Genomsnittligt klimat) rekommenderad kombination 2","TBivalent","","COPd (angiven COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalent temperatur)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (angiven COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temperaturbegränsning)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","A förhållande (-7°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B förhållande (2°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","C förhållande (7°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","D förhållande (12°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Rumsuppvärmning (Genomsnittligt klimat) rekommenderad kombination 3","TBivalent","","COPd (angiven COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalent temperatur)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (angiven COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temperaturbegränsning)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","A förhållande (-7°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B förhållande (2°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","C förhållande (7°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","D förhållande (12°C)","","COPd (angiven COP)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (angiven värmekap)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Kapacitetsområde","HP","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Max. antal inomhusdelar","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Indexanslutning inomhus","Min.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Max.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Bredd","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Djup","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Vikt","Enhet","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck","","Max.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Kompressor","Typ","","","","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor"]
["Driftsområde","Kyla","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CDB","46","46","46","52","52","52"]
["","Värme","","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CWB","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Mängd","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Mängd","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Röranslutningar","Vätska","","Typ","","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning"]
["","","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Typ","","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning","Hårdlödd anslutning"]
["","","","YD","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["","Total rörledningslängd","System","Verklig","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Nivåskillnad","UE - IE","Utomhusenhet i det högsta läget","m","50","50","50"]
["","","","Inomhusenhet i det högsta läget","m","40","40","40"]
["Standardtillbehör","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fas","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(3) - Faktiska antalet enheter beror på anslutningsförhållande (CR) samt begränsningar för systemet.","(3) - Faktiska antalet enheter beror på anslutningsförhållande (CR) samt begränsningar för systemet.","(3) - Faktiska antalet enheter beror på anslutningsförhållande (CR) samt begränsningar för systemet.","(3) - Faktiska antalet enheter beror på anslutningsförhållande (CR) samt begränsningar för systemet.","(3) - Faktiska antalet enheter beror på anslutningsförhållande (CR) samt begränsningar för systemet.","(3) - Faktiska antalet enheter beror på anslutningsförhållande (CR) samt begränsningar för systemet."]
["","","","","","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till."]
["","","","","","(5) - Enligt ENER Lot 21","(5) - Enligt ENER Lot 21","(5) - Enligt ENER Lot 21","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","","(6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(6) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen"]
["","","","","","(7) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(7) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(7) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT"]
["","","","","","(8) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(8) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(8) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström.","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström."]
["","","","","","(9) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(9) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(9) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde"]
["","","","","","(10) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(10) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(10) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström."]
["","","","","","(11) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.","(11) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.","(11) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen)."]
["","","","","","(12) - FLA innebär normal driftström för fläkten","(12) - FLA innebär normal driftström för fläkten","(12) - FLA innebär normal driftström för fläkten","(12) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(12) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(12) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["Standardtillbehör","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Anm:","","","","","","","","(13) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(13) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(13) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","","","","(14) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.","(14) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum.","(14) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: kortsluten spänning","(16) - Ssc: kortsluten spänning","(16) - Ssc: kortsluten spänning"]
["","","","","","","","","(17) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör","(17) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör","(17) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör"]