{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":89,"n_cols":6,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYYQ8T7Y1B8"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","58.0 (5)"]
["Standardtillbehör","Installationsanvisning","","","","1"]
["","Bruksanvisning","","","","1"]
["","Anslutningsrör","","","","1"]
["Kapacitetsområde","HP","","","","8"]
["Driftsområde","Kyla","","Max.","°CTT","43.0"]
["","","","Min.","°CTT","-5.0"]
["","Värme","","Min.","°CVT","-20.0"]
["","","","Max.","°CVT","15.5"]
["Max. antal inomhusdelar","","","","","64 (3)"]
["Rumskyla","B tillstånd (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5"]
["","","","EERd","","4.1"]
["","D tillstånd (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8"]
["","","","EERd","","8.7"]
["","A tillstånd (35°C - 27/19)","","EERd","","2.5"]
["","","","Pdc","kW","22.4"]
["","C tillstånd (25°C - 27/19)","","EERd","","6.4"]
["","","","Pdc","kW","10.6"]
["SCOP","","","","","3.6"]
["Kompressor","Typ","","","","Hermetiskt försluten scrollkompressor"]
["Vikt","Enhet","","","kg","243"]
["Köldmedium","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Mängd","","","kg","5.9"]
["","Typ","","","","R-410A"]
["Indexanslutning inomhus","Min.","","","","100.0"]
["","Max.","","","","260.0"]
["Kylkapacitet","Prated,c","","","kW","22.4 (1)"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","9.52"]
["","","","Typ","","Hårdlödd anslutning"]
["","Total rörledningslängd","System","Verklig","m","1,000 (6)"]
["","Gas","","YD","mm","19.1"]
["","","","Typ","","Hårdlödd anslutning"]
["Rekommenderade kombinationer","","","","","4 x FXMQ50P7VEB"]
["Rumsvärme (medelklimat)","TOL","","COPd (deklarerad COP)","","2.0"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","13.7"]
["","","","Tol (temperaturbegränsning)","°C","-10"]
["","D Tillstånd (12°C)","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","6.6"]
["","","","COPd (deklarerad COP)","","8.4"]
["","B Tillstånd (2°C)","","COPd (deklarerad COP)","","3.1"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","7.4"]
["","C Tillstånd (7°C)","","COPd (deklarerad COP)","","6.4"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","5.7"]
["","A Tillstånd (-7°C)","","COPd (deklarerad COP)","","2.3"]
["","","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","12.1"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarerad värmekapacitet)","kW","13.7"]
["","","","Tbiv (bivalent temperatur)","°C","-10"]
["","","","COPd (deklarerad COP)","","2.0"]
["SEER","","","","","5.4"]
["Sound power level","Kyla","","Nom.","dBA","78.0 (4)"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","930"]
["","","","Djup","mm","765"]
["","","","Höjd","mm","1,685"]
["Kontinuerlig värme","","","","","Ja"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck","","Max.","Pa","78"]
["Uppvärmningseffekt","Prated,h","","","kW","13.7"]
["Power supply","Fas","","","","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50"]
["","Namn","","","","Y1"]
["","Spänning","","","V","380-415"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(3) - Faktiska antalet anslutningsbara inomhusdelar beror på typ av inomhusdel (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till."]
["","","","","","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen"]
["","","","","","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT"]
["","","","","","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström."]
["","","","","","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde"]
["","","","","","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström."]
["","","","","","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen)."]
["","","","","","(12) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats."]
["","","","","","(13) - FLA innebär normal driftström för fläkten"]
["","","","","","(14) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(15) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(16) - Värdet för AUTOMATIC ESEER motsvarar normal VRV4 värmepumpsdrift, med hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing (variabel köldmedietemperaturer)"]
["","","","","","(17) - Värdet för STANDARD ESEER motsvarar normal VRV4 värmepumpsdrift, utan hänsyn tagen till drift med avancerad energibesparing"]
["","","","","","(18) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum."]
["","","","","","(19) - Ljudtryckssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], med enhet A = A dBA, enhet B = B dBA, enhet C = C dBA"]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","","(21) - Ssc: kortsluten spänning"]
["","","","","","(22) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör"]
["","","","","","(23) - Data för multikombination (22~54HP) motsvarar standard multikombination"]