{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Bredd","mm","940","940","940","940"]
["","","","Djup","mm","320","320","320","320"]
["Vikt","Enhet","","","kg","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Kompressor","Type","","","","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor"]
["Driftsområde","Kyla","Omgivning","Min.","°CTT","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CTT","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Heating","Omgivning","Min.","°CVT","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CVT","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Värme","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Värme","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Nattyst läge","","Nivå 1","dBA","43","45","45","45"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","YD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Rörledningslängd","Max.","UE - IE","m","50","75","75","75"]
["","","System","Motsvarande","m","70","90","90","90"]
["","","","Ingen extra laddning","m","30","30","30","30"]
["","Extra köldmediemängd","","","kg/m","Se installationsmanual","Se installationsmanual","Se installationsmanual","Se installationsmanual"]
["","Nivåskillnad","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardtillbehör","Buntband","","","","2","2","2","2"]
["","Installationsanvisning","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Fas","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Ström - 50Hz","Max amperestyrka i säkring (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Anm:","","","","","(1) - 3 med återfyllning","(1) - 3 med återfyllning","(1) - 3 med återfyllning","(1) - 3 med återfyllning"]
["","","","","","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A"]