{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW / SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW / SERHQ020BAW1","SEHVX32BAW / SERHQ032BAW1","SEHVX40BAW / SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SEHVX64BAW / SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1"]
["Köldmediemängd","Per krets","","kg","7.60","9.60","7.60","9.60"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","15.9","20.0","15.9","20.0"]
["Kompressor","Typ","","","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor"]
["","Kvantitet_","","","2","3","4","6"]
["Luftvärmeväxlare","Typ","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["EER","","","","2.84","2.50","2.80","2.48"]
["ESEER","","","","4.70","4.10","4.40","4.05"]
["Köldmedium","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Kretsar","Kvantitet","","1","1","2","2"]
["","Styrning","","","Elektronisk expansionsventil","Elektronisk expansionsventil","Elektronisk expansionsventil","Elektronisk expansionsventil"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","21.2 (1)","31.8 (1)","42.3 (1)","63.3 (1)"]
["Vattenvärmeväxlare","Vattenvolym","","l","3","5","6","9"]
["","Typ","","","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta","Hårdlödd platta"]
["","Vattenflöde","Min.","l/min","23","36","46","72"]
["Ineffekt","Kyla","Nom.","kW","7.47 (1)","12.7 (1)","15.1 (1)","25.5 (1)"]
["","Värme","Nom.","kW","6.76 (2)","10.6 (2)","13.7 (2)","21.4 (2)"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","Nom.","dBA","78","80","81","83"]
["COP","","","","3.07","2.93","3.03","2.93"]
["Kapacitetsstyrning","Minimikapacitet","","%","25","25","25","25"]
["","Metod","","","Inverterstyrd","Inverterstyrd","Inverterstyrd","Inverterstyrd"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck","Max.","Pa","78","78","78","78"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","20.8 (2)","31.2 (2)","41.7 (2)","62.7 (2)"]
["Vattenkrets","Dränering- / fyllventil","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Avluftarventil","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Avstängningsventil","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Säkerhetsventil","","stång","3","3","3","3"]
["Power supply","Fas","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50"]
["","Namn","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Spänning","","V","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C"]
["","","","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)","(4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)","(4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)","(4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)"]
["","","","","(5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.","(5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.","(5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.","(5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde."]
["","","","","(6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)","(6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)","(6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)","(6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)"]
["","","","","(7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida.","(7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida.","(7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida.","(7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida."]
["","","","","(8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl","(8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl","(8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl","(8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl"]