{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SERHQ020BAW1","SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1","SERHQ032BAW1"]
["Kompressor","Type","","","Hermetiskt försluten scrollkompressor","","Hermetiskt försluten scrollkompressor"]
["","Kvantitet_","","","4","","6"]
["Vikt","Enhet","","kg","240","","316"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","765","","765"]
["","","Djup","mm","930","","1,240"]
["","","Höjd","mm","1,680","","1,680"]
["Power supply","Fas","","","3N~","","3N~"]
["","Frequency","","Hz","50","","50"]
["","Namn","","","W1","","W1"]
["","Spänning","","V","400","","400"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C","","(1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C"]
["","","","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","","(3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)","","(4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)"]
["","","","","(5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.","","(5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde."]
["","","","","(6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)","","(6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)"]
["","","","","(7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida.","","(7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida."]
["","","","","(8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl","","(8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl"]
["Mått","Enhet","Höjd","mm","","1680","","1680"]
["","","Bredd","mm","","765","","765"]
["","","Djup","mm","","930","","1240"]
["Vikt","Enhet","","kg","","240","","316"]
["Strömförsörjning","Frequency","","Hz","","50","","50"]